## Slide 1
Переход к БТП – современная тенденция
в российском теплоснабжении

## Slide 2: БТП «ТЭМ АИТП»
БТП – это блочный тепловой пункт который полностью собирается в заводских условиях и доставляется на место монтажа в виде компактной модульной сборки и служит для регулирования (сокращение) расходов тепловой энергии на прогрев зданий. То есть, для экономии наших с вами средств.

## Slide 3: схема регулирование параметров теплоносителя

## Slide 4: Центральное регулирование (в ЦТП)
Принятая у нас система качественного регулирования предусматривает:
регулирование температуры теплоносителя по температурному графику
неизменный расход теплоносителя
Система центрального регулирования:
имеет высокую инерционность
не может учесть особенностей тепловых потерь каждого здания (место расположения, ветер, солнце и т.д.)
не обеспечивает необходимого запаса для регулирования на местном и индивидуальном уровнях

## Slide 5: Расчетный и фактический температурные графики февраля месяца, сезона 2014/2015

## Slide 6: Расчетный и фактический температурные графики апреля месяца, сезона 2014/2015

## Slide 7: Местное автоматическое регулирование параметров теплоносителя в ИТП. Основные схемы присоединения
На вводе в каждом здание или части его, согласно пункту 1.5 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», должен стоять индивидуальный тепловой пункт (ИТП). При этом в ИТП предусматриваются те функции, которые необходимы для присоединения систем теплопотребления данного здания
Назначение ИТП - преобразование параметров теплоносителя
Способы преобразования параметров:
подмешивание теплоносителя из обратного трубопровода
  элеватор
  смесительный насос
разделение первичного и вторичного контуров
  теплообменник

## Slide 8: Элеваторная схема присоединения

## Slide 9: Ручное регулирование в элеваторной схеме присоединения

## Slide 10: Автоматическое регулирование в элеваторной схеме присоединения

## Slide 11: Автоматическое регулирование в элеваторной схеме присоединения

## Slide 12: Автоматическое регулирование в элеваторной схеме присоединения

## Slide 13: Автоматическое регулирование в элеваторной схеме
Функция регулирования осуществляется:
путем изменения выходного сечения рабочего сопла (регулирующий гидроэлеватор)
путем изменения напора перед элеватором с помощью автоматического регулирующего клапана (малоэффективно)
При этом следует учитывать, что напор перед элеватором всегда должен быть не ниже минимально необходимого для его нормальной работы H=1,4H0(1+u)2
диапазон регулирования ограничен (70-100%)
требует достаточно большого и стабильного перепада давления на вводе
расход теплоносителя в системе отопления может изменяться при работе системы автоматического регулирования.

## Slide 14: Автоматическое регулирование в схеме присоединения со смесительным насосом

## Slide 15: автоматического регулирования системы отопления с циркуляционным насосом.

## Slide 16: Автоматическое регулирование в схеме со смесительным насосом
расход теплоносителя в системе отопления может изменяться при работе устройства автоматического регулирования, т.к. регулирующий клапан изменяет не только температуру теплоносителя, подаваемого в систему отопления, но и его расход.
для корректировки величины расхода теплоносителя в системе отопления можно ввести дополнительно управление режимом работы смесительного насоса, либо использовать автоматические регуляторы-ограничители расхода

## Slide 17: Автоматическое регулирование при независимой схеме присоединения через теплообменник.

## Slide 18: Автоматическое регулирование при независимой схеме присоединения через теплообменник.

## Slide 19: Автоматическое регулирование при независимой схеме присоединения через теплообменник.
регулирующий клапан изменяет только температуру теплоносителя
не влияет на расход теплоносителя в системе отопления
величина расхода определяется режимом работы циркуляционного насоса
изначальная высокая стоимость
наличие дополнительных перепускных линий и линий подпитки
необходимость ежегодной промывки и квалифицированного технического обслуживания

## Slide 20: БТП «ТЭМ АИТП»
Установка БТП «ТЭМ АИТП»
дает следующие преимущества:
сокращение сроков проектирования за счет применения типовых альбомов;
уменьшение сроков монтажа за счет применения современных систем автоматизации и подбора оптимальных алгоритмов работы сборки модулей;
повышение качества монтажа, так как он выполняется в заводских условиях;
предварительная наладка и проверка работоспособности отдельных узлов и всего БТП в заводских условиях перед установкой на объекте;
малые габариты: за счет использования современных материалов и компактной сборки;
легкость монтажа на объекте, монтажные работы могут быть проведены с помощью собственного персонала;
расчет теплового пункта и выбор принципиальной схемы можно произвести самостоятельно с помощью пособия «Альбом принципиальных схем блочных тепловых пунктов».

## Slide 21: Как реализуется установка блочных тепловых пунктов в здании.

## Slide 22: БТП «ТЭМ АИТП»
БИТП «ТЭМ АИТП» - инновационный продукт Консорциума, позволяющий успешно решать все задачи в сфере энергосбережения.
Мы реализуем адресные комплексные программы «под ключ» в сфере энергосбережения на базе собственного оборудования и отечественных инновационных продуктов. Решения от Консорциума позволяет экономить до 30% стоимости тепловой энергии и самого теплоносителя.

## Slide 23: Проектирование и монтаж узлов учета тепла, воды и газа, теплопунктов, ЦТП, котельных. Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 150 Тел. (812) 495-95-91, 495-95-98, 495-94-50, 495-94-60 e-mail: logika@tem.spb.ru WWW.LOGIKA-CONSORTIUM.RU