## Slide 1
О диапазоне измерений расходомера в узле учета тепловой энергии
www.termotronic.ru

## Slide 2
2
П.114 …
б) Для расходомеров жидкости: Gmax/Gmin ≥ 50, где Gmax – максимальное нормированное значение расхода, измеряемое прибором и Gmin – минимальное нормированное значение расхода, измеряемое прибором, м3/ч.
Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии:
Gmax от производителя
Реальный Gmax
Скорость потока теплоносителя, м/с

## Slide 3
3
Реальные диапазоны измерений расходомеров в УУТЭ.
МКД без автоматического регулирования

## Slide 4
4
Реальные диапазоны измерений расходомеров в УУТЭ.
МКД с автоматическим регулированием в системе теплоснабжения

## Slide 5
5
Реальные диапазоны измерений расходомеров в УУТЭ.
ЦТП с автоматическим регулированием

## Slide 6
6
Реальные диапазоны измерений расходомеров в УУТЭ.
Магистральная тепловая сеть

## Slide 7
7
Очень широкий реальный диапазон работы расходомеров.
За полный календарный год диапазон работы расходомеров в данном случае
составил 1:300

## Slide 8
8
Очень широкий реальный диапазон работы расходомеров.
Сужение диапазона работы расходомеров от 1:300 до 1:50 привносит
дополнительную ошибку определения количества тепловой энергии менее 0,07%
В диапазоне 1:50 находится > 99,93% т/энергии

## Slide 9
Спасибо за внимание!
Тел.: +7 (812) 326-1050
Факс.: +7 (812) 326-1090 доб.2217
zakaz@termotronic.ru
support@termotronic.ru
www.termotronic.ru
ООО «ТЕРМОТРОНИК»
193318, Санкт-Петербург,
ул. Ворошилова, д. 2