## Slide 1: Новый метод контроля и сравнения эффективности теплопотребления зданий типовой застройки
2019

## Slide 2
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
где C – теплоемкость здания, Дж/°С;
T – средняя температура по зданию, °С;
Tнар – среднесуточная температура наружного воздуха, °С;
G – коэффициент теплоотдачи здания, Вт/°С ,
P – потребляемая зданием тепловая мощность, Вт.
– изменение тепловой энергии при прогревании или остывании здания;
– тепловая мощность, отдаваемая зданием;
Таким образом: C отвечает за накопление тепловой энергии, G за удержание тепловой энергии.

## Slide 3
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООТДАЧИ
Стационарный режим = 0, тогда
P - подводимую тепловую мощность определяем по показаниям общедомового теплосчетчика. Так например для Томска данные в архивах ООО «ЦСО» есть начиная с 2013 года.
T – средняя температура по зданию находится усреднением показаний нескольких температурных датчиков расположенных в разных точках. При отсутствии таких данных по зданию можно выбрать комфортную температуру для Томска она 23 °С.
Tнар – среднесуточная температура наружного воздуха из архивов Гидрометцентра.

## Slide 4
ДОСТОИНСТВА:
Количественная оценка энергоэффективности теплозащиты зданий;
Определение времени и объемов перерасхода тепловой энергии (перетопы);
Оценка качества строительно-монтажных работ касающихся теплозащиты зданий;
Количественная оценка реальной степени деградации теплозащиты внешних ограждений во времени (от года к году);
Возможность анализа качества теплозащиты в течение отопительного сезона;
- Сравнительный анализ качества теплозащиты различных зданий и сооружений между собой;

## Slide 5
Выбран дом по адресу - г. Томск, ул. Вершинина д.24/2, двух подъездный четырёхэтажный 1965 года постройки. Материал стен – силикатный кирпич, кровля скатная, фасад утеплён минераловатной плитой и закрыт сайдингом.
ПРИМЕР ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ
Рис. 1 – Дом по адресу г. Томск, ул. Вершинина 24/2
Дом оборудован теплосчетчиком СТ-Сибирь в составе:
Тепловычислитель – MULTICAL 66Е,
Расходомеры – ПРЭМ Ду 32,
Термодатчики – Pt-500,
УСПД на базе модема Falcom (2004).
Рис. 2 – Узел учета тепловой энергии ул. Вершинина 24/2

## Slide 6: Контроль эффективности теплозащиты и теплоснабжения зданий
Перерасход тепловой энергии (перетоп, нагрев здания);
Нормальной работы;
Догрев (неэффективное) использование тепловой энергии.
Выводы:
Коэффициент теплоотдачи функция температурного напора, наглядно демонстрирующая деградацию теплозащиты здания во времени (красный и синий графики).
Сравнивать качество теплозащиты разных объектов, в рассмотренные периоды, корректно в диапазоне температурных напоров 27 - 43 °С.
Рис. 3 – Зависимость коэффициента теплоотдачи от температурного напора.

## Slide 7
Рис. 4- Гистограмма количество дней с температурным напором попадающим в заданные диапазоны.
Chart: Статистика появления температурных перепадов в заданных диапазонах
| до 10°С | 10 - 20 °С | 20 - 30 °С | 30 - 40 °С | 40 - 50 °С | более 50 °С
 | 4 | 45 | 184 | 151 | 51 | 10

## Slide 8
Рис.5- Влияния выбора средней температуры здания на коэффициент теплоотдачи
Влияние средней температуры здания для отопительного сезона
Вывод: для участка с нормальным рабочим состоянием влияние температуры воздуха здание не значительно, выбор внутренней температуры помещения на уровне 23 °С вполне обоснован для г. Томска.

## Slide 9
ВЫВОДЫ
Коэффициент теплоотдачи здания может служить объективной количественной характеристикой эффективности теплового контура дома.
Характер зависимости по годам не изменяется.
Для участка с нормальным рабочим состоянием влияние температуры воздуха здания не значительно.
Полученные результаты могут быть использованы при обосновании рейтинга очередности работ по капитальному ремонту зданий, оценке качества выполненных таких работ.

## Slide 10
Спасибо за внимание
к.т.н. Купреков Степан Владимирович
+7(903) 914- 01-00